[image: image1.wmf]ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

по безопасной работе бытовых твёрдотопливных водогрейных котлов, 
установленных в жилых домах  и общественных зданиях.
           Ежегодно в Республике Беларусь по причине нарушений правил эксплуатации отопительного оборудования происходят взрывы котлов, работающих на твердых видах топлива, единичной мощностью менее 100 кВт, установленных в жилых домах, топочных зданий, в результате  которых гибнут люди.                                                                                                                                                                                                             Основной причиной взрывов котлов является замерзание систем отопления (расширительных баков) с прекращением циркуляции воды, что приводит к резкому повышению давления теплоносителя в  котле. Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при неутепленных или недостаточно утепленных расширительных баках, в тех случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива непостоянно или при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления.

         В случае отсутствия циркуляции воды в системе отопления, при горении топлива внутри поверхностей нагрева котла происходит закипание воды, сопровождающееся ростом давления. При достижении критического давления поверхности нагрева котла разрушаются. Из-за выброса из поврежденного котла большого объема пара и пароводяной смеси происходит повышение давления внутри помещения и, как следствие, разрушение несущих конструкций здания. В результате выброса пара, частичного или полного разрушения здания, находящиеся в нём люди получают травмы.
Примеры разрушения котлов:
· 03.02.2014 года на ст. Лапичи Осиповичского района произошел разрыв отопительного котла в жилом доме по ул. Речной. В результате взрыва повреждён котёл, обшивка стены, выбита оконная рама в помещении кухни. Предполагаемая причина - отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.

·  06.10.2017 в жилом доме по улице Чумакова в г. Осиповичи Могилевской области произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения. 
· 31.01.2022 отопительный котёл взорвался в магазине «Чабарок» Дзержинского РАЙПО в г. Дзержинске. В результате взрыва котла повреждены стены котельной и смежных помещений магазина.

· 11.10.2022 разрыв отопительного котла на твёрдом топливе без последующего горения в блочной котельной, пристроенной к зданию коровника в аг. Жгунь Добрушского р-на Гомельской области. В результате разрыва получил ожоги гражданин 1984 г.р., который  госпитализирован.  Разрушены железобетонная кровля и две стены котельной. 
· 21.04.2024 в Старых Дорогах многодетная семья пострадала в результате взрыва твердотопливного котла, находившегося в кирпичной печи. Работники МЧС спасли из дымящегося здания семейную пару и пятерых детей. Родители и двое малышей с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, им была оказана медицинская помощь. Еще трое не пострадали.

· 02.11.2024 года в районном КУПП «Березинское ЖКХ» на котельной в д. Глухой Ток после отключения электроэнергии произошёл разрыв котла МИР-95 с выбросом пара в 

помещение котельной, в результате чего машинист котельной получил травму и был доставлен в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии с ожогами 75 % тела. 

· 27.02.2025 в поселке Станция Лотва Шкловского района взорвался отопительный котел на твердом топливе в помещении кухни жилого дома. 52-летний хозяин получил легкие травмы и ссадины и был госпитализирован.

В результате разрыва уничтожен котел, повреждены перегородки, хозяин дома 1952 г. р. погиб на месте происшествия. Предполагаемая причина - отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.

С целью предотвращения взрывов бытовых котлов необходимо:
· убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах открыты, развоздушена система отопления;

· удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;

· провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки;

· до начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления, не замерзла. При этом необходимо убедиться в том, что давление по манометру, установленному на котле, не растет. Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается. Необходимо определить место замерзания отопительной системы, отогреть его и только потом, когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, можно постепенно разжигать котел, контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру.
· если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому, необходимо срочно прекратить подачу топлива в котел, удалить из котла в безопасное место и залить водой остатки горящего топлива. В этом случае система отопления не отогрета.
       Работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы рекомендуется выполнять только силами специализированных организаций. При этом необходимо, чтобы работники, выполняющие работы по монтажу и наладке котлов, проводили обучение пользователей с отметкой об этом в паспорте котла.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· использовать котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами;
· эксплуатировать неисправные котлы (котлы с неисправными манометрами, предохранительными устройствами) и самовольно отключать или демонтировать их;
· проводить растопку котла при отрицательной температуре наружного воздуха при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе;              

· хранить рядом с котлом горючие, смазочные и обтирочные материалы.
         Инспектор Глусской районной энергогазинспекции Бобруйского       межрайонного отделения филиала                                                                                                     государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по                                                                               Могилевской области                                                                                                      

                                                                                                                    Ю.Б. Левченко
1 IF  = 2 "1 IF  = 1 "Новый цветной бланк.dot     Мозерова"
Новый цветной бланк.dot     Мозерова
"

1 IF  = 2 "2 IF  = 1 "Новый бланк.dot     Мозерова"
"


